安徽省第二人民医院

消防系统维保检测服务项目

招标文件

采  购 单 位：安徽省第二人民医院

2021年04月30日

目 录

第一章 招标公告	Error: Reference source not found

第二章 诚信承诺书	Error: Reference source not found

第三章 投标人须知	7

第四章 招标内容及要求	14

第五章 评分方法与标准	27

第六章 投标文件格式	32

第一章 招标公告

安徽省第二人民医院消防维保检测服务招标公告

| 发布日期 | 2021年 4月 29日 |
| --- | --- |
| 招标项目名称 | 安徽省第二人民医院主院区消防维保检测服务 |
| 招标范围 | 安徽省第二人民医院（主院区）所有建筑及公共区域消防设施的维护、保养、检查、调试、维修，消防年检等内容，具体以招标文件为准。 |
| 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。 |
| 服务期 | 合同签订之日起三年 |
| 最高限价 | 投标报价不得超过5万元/年；超过最高限价的投标文件无效。 |
| 投标人资格 及相关要求 | 1、投标人须是具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 2、投标人须同时具有以下资质： 符合应急〔2019〕88号《应急管理部关于印发〈消防技术服务机构从业条件〉的通知》规定（须提供在社会消防技术服务信息系统中的备案截图且服务类型为消防设施维护保养检测/消防安全评估）； 3、投标人须具有本地化服务能力，且在合肥有常驻服务机构（若为分公司的提供分公司营业执照，若为办事处的提供办事处联系电话（联系人、联系方式及地点、自有房产证或租赁合同））； 4、投标人必须提供不少于2例近三年（2017年1月1日至今）单项金额在10万元及以上消防维保业绩合同； 注：须提供合同等相关有效证明材料，时间以合同签订时间为准，业绩金额以合同签订金额为准。 5、投标人必须提供不少于一个具有注册消防工程师证书和具有中级及以上等级消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）证书的工程人员，且在投标单位注册；须提供相关有效证明材料。 6、投标人不得存在以下情形： （1）被市场监督管理部门或工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单； （2）被最高人民法院在“信用中国”或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； |
| 联合体投标 | 不接受 |
| 投标要求 | 1、投标书递交截止时间：2021 年5月13日17：00 前。 2、潜在投标人在递交投票文件时须提供以下资料： 报名时请携带以下有效证件复印件：授权委托书原件、本人二代身份证复印件、投标保证金汇入凭证，以及符合公告要求的所有材料（以上资料均须提供一份复印件装订后加盖投标人公章后和投标文件一并交给招标人） 3、投标文件：一正本两副本 |
| 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：人民币伍仟元整（￥5000元），并于投标截止时间前向招标人基本帐户交纳。 户 名：安徽省第二人民医院 开户银行：建设银行合肥城东支行 账 号：3400 1448 6080 5300 2706 (人民币) 投标人必须按上述账号准确无误的递交投标保证金；交付方式仅限于银行电汇、网银转账（不包括转账支票、现金缴存）；未按要求提交保证金，后果由投标人自负。 2、投标保证金在中标后自动转为履约保证金，合同签署后且正常履约三个月后无息退回。 |
| 付款方式 | 每六个月支付（从合同签订之日起计算，满6个月支付） |
| 联系地址：合肥市新站区北二环砀山路1868号 安全保卫科 联系电话：0551-64286075 联系人：张先生 |  |

第二章 诚信承诺书

★安徽省第二人民医院消防维保投标人诚信承诺书

项目名称：安徽省第二人民医院消防维保检测服务

项目地址：安徽省合肥市砀山路1868号

投标单位：

本单位郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不出卖资质，让他人挂靠投标；

八、不恶意压低或抬高投标报价

九、不在开标后进行虚假恶意投诉。

十、我单位承诺对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性完全负责。并随时无条件配合招标人对我单位营业执照有效性进一步核查。

十一、我单位承诺一旦贵方确认我单位中标，我单位将在招标文件规定时间内缴纳相关费用、领取中标通知书，并在招标文件规定的时间内与招标人联系并签订合同，组织进场事宜，否则贵单位有权取消我单位中标资格。

十二、我单位承诺一旦贵方确认我单位中标，将在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我公司在收到中标通知书后拒绝按招标文件规定的数额、形式（现金）和时间提交履约保证金，或拒绝按招标人约定的时间和招标文件约定的合同条款签订合同的，我公司将无条件放弃中标资格，同时招标人有权不予退还我单位投标保证金。

十三、在整个招标投标过程中，我公司熟知和了解招标文件、合同条款及附件，我公司承诺完全按招标文件及合同条款及附件履行职责及义务。若我公司有招标文件及合同通用及专用条款所述的违约行为，我公司将无条件接受招标人根据合同及招标文件规定所做出的处罚。

十四、我单位承诺一旦贵方确认我单位中标，投标文件中如有部分技术要求或服务达不到或不满足招标服务技术要求且在评标时没有发现，在项目实施过程中，我公司均以招标文件的服务技术要求和招标人需求进行项目的实施，且投标报价不变。

十五、我单位承诺一旦贵方确认我单位中标，我单位将严格按照招标文件规定履约，不存在任何借口和理由。

十六、我单位承诺，如发现我单位投标中存在弄虚作假情况，我单位愿意承担相应法律责任，并随时配合招标人调查取证。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字、盖章）

授权代表：（签字或盖章）：

日期：

第三章 投标人须知

### 一、说明

### 1．资金来源

1.1“投标资料表”中所述的招标采购单位已获得资金，将资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购单位及合格的投标人

2.1招标采购单位：系指采购人。本项目的采购人：安徽省第二人民医院

2.2 合格的投标人

详见招标公告。

2.3产品要求

符合国家相关规定中的安全可控要求。

### 3．采购程序

3.1 投标人在规定的时间内将投标文件提交给招标采购单位，由招标采购单位组织开标活动。

3.2招标采购单位由评标委员会对投标文件进行评审，由采购人按评审结果确定一名中标人。

3.3 在签订合同前，采购人保留对推荐中标候选人能否满意地履行合同的能力进行审查的权利。

3.4如果审查未通过，采购人将拒绝其中标候选人资格，并按顺序对下一个中标候选人进行类似的审查。

### 4．投标范围和投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

## 二  招标文件

### 5．招标文件构成

5.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共七章， 内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标资料表

第三章  诚信承诺书

第四章  投标人须知

第五章  招标内容及要求

第六章  评标方法与评分标准

第七章  投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 6．招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑问，须联系招标方联系人，将本项目的疑问内容的电子版文件及对应的加盖公章的扫描件同时递交至指定地点（安徽省第二人民医院 安全保卫科），提问截止时间为2021年5月7日17:00前。

### 7．招标文件的修改

7.1 在投标截止期前十五（15）天的任何时候，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可自行决定是否延长投标截止期。

## 三  投标文件的编制

### 8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。

### 9．投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 按照本须知第10、11和12条要求填写的投标书、投标分项报价表以及开标时使用的、单独密封的投标一览表；

- 按照本须知第13条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

- 按照本须知第14条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及服务是合格的货物和服务，且符合招标文件规定；

- 投标人认为其它需要提供的文件和证书；

- 投标人提供的上述材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。

### 10．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表等内容。

### 11．投标报价

11.1投标报价：本项目要求投标人必须以人民币形式报出所投标服务的全部费用。

11.2 投标限价：本项目的投标最高限价为人民币5万元/年。

11.3投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供服务的总价。

11.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

11.5 投标人只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被拒绝。

### 12．投标货币

12.1  投标人须用人民币作为投标报价。

### 13．证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人应提交证明其合格性的文件，如营业执照等，符合招标采购单位要求。投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求。

13.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使招标采购单位满意。

### 14．证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性和符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物及服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 项目实施方案及售后服务方案和承诺。

- 对照招标文件技术规格,说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 15．投标有效期

15.1投标应在规定的开标日后的90日内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标采购单位可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印,并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上要求签字/盖章的地方签字/盖章。授权代表须将以书面形式出具的授权书附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

## 四  投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标，投标人应将投标一览表密封提交，并在信封上标示“投标一览表”字样。

17.2 投标人应按将投标文件封装，且在文件上标明“正本”或“副本”字样。

17.3 封装均应：

1）清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规

定的投标截止日期和时间）。

17.4 封装均应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果外封装未按要求加写标记和密封，招标采购单位对误投或过早启封概不负责。

17.6 招标文件不得以活页方式进行装订，否则有可能导致招标文件被拒绝。

### 18．投标截止期

18.1 招标采购单位收到投标文件的时间不迟于招标文件中规定的截止日期和时间。

18.2 招标采购单位可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

19.1 招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知第19条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标采购单位必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

20.4 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

## 五  开标和评标

### 21．开标

21.1 在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点接收投标文件。

21.2开标时，由评审专家及纪检监察室工作人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后开标。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 23．评标委员会

23.1招标采购单位根据项目的要求组织评标委员会对各投标人的投标文件进行评审，评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：开标时，“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

24.4 在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标有可能被拒绝：

- 超出经营范围投标的；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全的；

- 未按规定装订、签字或盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本须知第25条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要需参考以下因素：

- 投标的技术性能；

- 技术实施能力；

- 投标人业绩及类似项目的执行情况；

- 评标委员会认为的其它因素。

25.3 投标价是此次评标的主要标准。

### 26．与招标采购单位的接触

26.1除本须知第23条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标采购单位接触。

26.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

六  授予合同

### 27．合同授予标准

27.1除第30条的规定之外，招标采购单位将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。

### 28．授标时更改采购货物数量的权力

28.1采购人在授予合同时有权在“投标资料表”规定的幅度内对“货物需求一览表”中规定的货物和服务数量予以调整，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.2因不可抗力或中标人不能履约等情形，采购人保留按顺序与其他中标候选人签订合同的权利。

### 30．中标通知书

30.1中标人确定后，招标采购单位在及时公布中标结果，并将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31．签订合同

31.1中标人应在中标通知书发出后30天内与采购人签订合同，否则按开标后撤销投标处理。

## 七  其它

### 32. 废标情况的处理

32.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 因重大变故，采购任务取消的。

第四章 招标内容及要求

一、项目概况：

该工程位于合肥市新站区砀山路1868号，占地面积5.4万㎡，建筑面积约16万㎡（A楼约2.8万㎡，B楼约1万㎡，C楼约6.2万㎡，D楼约5.4万㎡，其余建筑约1万㎡）。

二、消防设施维保内容及要求：

1、安徽省第二人民医院主院区，管辖范围内所有建筑及公共区域消防设施的维护、保养、检查、调试、维修，消防年检、安全评估等，每月、季度及半年提供给采购人检测报告（须公司盖章），以及每年度出具全面检测详细报告（须经消防部门认可合格的消防检测、安全评估报告）。

2、主要包括但不限于：火灾自动报警及消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、机械防排烟系统、防火分隔系统、消防通讯及广播系统、灭火器系统等。

2.1火灾自动报警系统设备（烟感、温感探测器、消火栓报警按钮、手动报警按钮、楼层显示器、消防广播、控制模块、中继器、消防端子箱、控制主机、火灾报警控制器、通讯控制柜、警铃、消防电话、备用电源等涉及消防设施的所有设施设备等）。

2.2水灭火系统设备（消防泵、喷淋泵、增压泵、喷淋头、室内外灭火栓、各种阀门、水泵接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、水灭火系统控制柜、水流指示器、压力开关、水泵、管网、水力警铃等设施设备等）。

2.3防排烟系统设备（正压风机、新风机、排烟风机、正压送风阀、排风阀、电控

箱等设施设备等）。

2.4安全疏散系统设备（应急照明灯、安全出口标志灯等）。

2.5消防监控室、防火卷帘门、防火门及其它一切消防设施（包含气体灭火系统和

大楼内、外的其它消防设备）。

2.5气体灭火系统（气体灭火控制器、贮气钢瓶、气体输送管网、喷头、阀门、

紧急启动停止按钮、声光报警器、光电感烟探测器、感温探测器等）和防火卷帘门及其他一切消防设施（包含大楼内的其他消防设备）。

2.6 消防安全隐患排查、评估、整改方案、整改实施。

2.7 对接相关安全管理部门，及时了解相关消防安全政策、法规、要求，对照落实

执行，使本维保项目始终处于高效安全的运行状态。

2.8 中标人合同签署后按医院要求进行全面消防设施检测，出具有消防设施维护保养检测、安全评估二级（含临时）及以上资质的单位对医院所有消防设施进行检测、安全评估，并出具经消防部门认可合格的消防检测、安全评估报告,此项费用包含在投标总报价中。

三、消防设施维保项目和要求

（一）消防设施维护、维修范围：

1、火灾自动报警系统；

2、自动喷水灭火系统；

3、消火栓系统；

4、防排烟系统；

5、气体灭火系统；

6、应急照明、疏散指示标志；

7、消防广播及消防电话系统；

8、防火卷帘、防火门及其他一切消防设备设施

（二）维修维保依据及标准：

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98

3、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

4、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

5、《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

6、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）

7、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）

8、《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）

如国家标准有变动，新标准执行

（三）月检维修保养要求（每月30日前进行1次以上全面常规检测，并于次月5日前

书面报告给采购人）

1、火灾自动报警系统：

a、每月对火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、图形显示器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动控制设备的联动控制功能和显示及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验，其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的检查数量不少于总数20%，发现问题及时修复；

b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

c、每月采用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示，发现问题及时修复；

2、自动喷淋系统：

a、每月对水源控制阀、报警阀组进行放水、末端试水装置放水等检查，保证系统

各种阀门处于工作状态，其中末端试水装置放水检查数量不少于总数量20%；

b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次，运作失常时马上通知业主及时更换；

c、每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时

及时清除。

3、消火栓系统：

a、每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验，

室内外消火栓出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能，检查数量不少于总数10%，发

现问题及时修复；

b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

c、每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

4、防排烟系统：

a、每月检查送风、排烟机房工作环境；

b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀、机械加压送风机以及系统功能，

送风机控制柜；机械排烟风机以及系统功能，排烟风机控制柜；电动排烟窗启、闭功能

等是否处于正常完好状态，发现问题及时修复；

5、气体灭火系统

每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀

驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维

护，发现问题及时修复。

6、应急照明、疏散指示标志：

a、每月检查电源切换和充电功能，发现问题及时修复。

b、每月检查标识正确性，发现问题及时修复。

7、防火卷帘（防火分隔设施）：

每月检查防火卷帘的外观有无损坏，轨道、扇面有无变形，现场和远程启动防火卷

帘是否正常，电机马达有无异常，中控室能否收到反馈信息，防火门启闭功能，防火卷

帘自动启动和现场手动功能，电动防火门联动功能，电动防火阀的启、闭功能，发现问

题及时修复；

8、消防供配电设施：消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能，发现问

题及时修复；

9、消防供水设施：消防水池、消防水箱，增压设施压力工况，消防水泵及水泵控

制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能，发现问题及时修复；

10、消防电话和应急广播：通话、广播质量，应急情况下强制切换功能，发现问题

及时修复；

11、消防电梯：首层按钮控制和联动电梯回首层，电梯轿箱内消防电话，电梯井排

水设备，发现问题及时修复；

12、其它需要测试检查的内容，发现问题及时修复，保证设备、设施处于完好状态。

（四）季检维修保养要求（每季进行一次深度检测，并书面报告给采购人）：

1、火灾自动报警系统：

火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。确保每3个

月对探测器、手动报警按钮检查不少于30%。

a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验；

b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示；

d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地

线路的故障的检查及维修；

2、自动喷淋系统：

自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验；每3个月对每个末端放水阀检查不少于30%。

a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态；

b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知单位及时更换；

c、每季对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除；

d、每季利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

3、消火栓系统：

消防给水系统最不利点消火栓出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。每3个月累计对每个消火栓、卷盘、水枪检查不少于30%。

a、每季对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

c、每季对消火栓进行检查，发现问题及时处理；

d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验；

4、防排烟系统：

通过报警联动，检查正压送风或机械排烟系统功能，并测试风速、风压值。

a、每季检查送风、排烟机房工作环境；

b、每季检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

c、每季手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

5、气体灭火系统：

a、每季对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护；

b、每季对灭火器储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置，声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维护；

6、应急照明、疏散指示标志：

通过报警联动，检查应急照明、疏散指示标志功能。

a、每季检查电源切换和充电功能；

b、每季检查标识正确性；

c、每季检查切断正常供电，测量照度

7、通过报警联动，检查电梯迫降功能；通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能；通过报警联动，检查消防广播切换功能；

8、消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力；

9、对每只灭火器选型、压力和有效期检查每3个月不少于30%；

10、其他需要测试检查的内容。

（五 ） 半年检测维修保养要求（每半年进行一次全面检测，并书面报告给采购人）：每半年配合业主进行不少于一次的消防演习，对各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告及整改期限，全面检测及试验内容包括（包括但不限于以下内容）

火灾自动报警系统：

火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示；自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况；

对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；室内消火栓系统联动功能测试；防火卷帘系统联动功能测试；事故广播系统联动功能测试；正压送风、机械排烟系统全面功能测试。

a、每半年对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验；

b、每半年对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

c、每半年采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示；

d、每半年对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修；

e、每半年对备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源自检；

f、每半年对消防设施联动设备作定期检查和试验；

g、每半年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

2、自动喷淋系统：

a、每半年对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态；

b、每半年对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知单位及时更换；

c、每半年对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除；

d、每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

e、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护；

f、每半年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位检查；

g、每半年对喷淋蝶阀加注黄油，防止锈蚀；

3、消火栓系统：

启动运转消防泵；主、备泵切换功能；各阀门的启闭状态；水泵结合器完好情况；消防储水量及水质。

a、每半年对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

b、每半年对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

c、每半年对消火栓进行检查，发现问题及时处理；

d、每半年度对最不利点消火栓进行静压压力试验；

e、每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户；

f、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查；

g、每半年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓进行出水检查；

4、防排烟系统：正压送风、机械排烟系统全面功能测试。

a、每半年检查送风、排烟机房工作环境；

b、每半年检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

c、每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能；

d、每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能；

e、每半年对防排烟控制设备做消防联动试验一次；

5、气体灭火系统

a、每半年对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流

管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检

查与维护；

b、每半年对灭火剂储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置，声光报警装置、

选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维护。

c、每半年通过报警联动，检查气体灭火系统功能，并进行模拟喷气试验；校验仪

器仪表，存储容器称重。

6、应急照明、疏散指示标志、消防电话和应急广播：

a、每半年检查电源切换和充电功能。

b、每半年检查标识正确性。

c、每半年检查切断正常供电，测量照度。

d、每半年检查应急情况下强制切换功能。

6、消防广播、消防对讲系统，对楼层进行送话广播，楼层与控制中心对讲，机房、水泵房与控制中心对讲；

7、应急照明和疏散指示系统，电源切换试验、外观完整；

8、防火门、防火卷帘门系统，防火门闭门器等功能正常，防火卷帘门运行正常；

9、通过报警联动，检查电梯迫降功能

10、其他消防功能测试

（六）年检检测内容

1、火灾自动报警系统

1.1检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况；

1.2检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并按50%的比例抽检其报警功能；

1.3检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试；

1.4检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能；

1.5检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能；

1.6检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能；

1.7检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能；

1.8检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能；

1.9检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。

2、消防供水系统

2.1检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况；

2.2检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等；

2.3检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等；

2.4检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等；

2.5检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等。

3、室内消火栓系统

3.1检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等；

3.2检测屋顶消火栓的设置、防冻措施及其充实水柱长度等；

3.3检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状；

3.4检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度；

3.5检查手动启泵按钮的设置及其功能。

4、自动喷水灭火系统

4.1检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等；

4.2检查水流指示器和信号阀的安装及其功能；

4.3检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能；

4.4检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等；

4.5对报警阀组进行功能试验；

4.6对自动喷淋水（雾）系统进行功能试验。

5、防排烟及通风空调系统

5.1检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值；

5.2检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能；

5.3检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况；

5.4对各个系统进行手动、自动及联动功能试验；

6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁

6.1对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。

7、气体灭火系统

7.1检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况；

7.2对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常；

8、除上述以外的我院其他消防实施系统。

（七）维护标准：

1、保证系统正常工作。

2、维护质量必须满足现行消防规范的要求。

3、设备发生故障，接收到故障信息或接到投标人通知2小时内派人到达现场，24小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向我院汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

4、在采购人有重大检查、活动时，投标人应积极配合，并及时派专职技术人员现场指导，保证检查、活动顺利开展。

5、提供详细的月检、季检、半年检测及年度检测报告，需双方签字认可。月检、季检、半年检测报告一式两份，双方各执一份。

6、在维护保养期间所更换的单个材料、元器件、配件等材料中标人予以成本价结算免费更换。

7、参与维保检测施工人员必须具有上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人。财产，文明施工，工完场清。维保检测施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保检测施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。

8、维保检测施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保检测施工发生任何安生意外事故与采购人无关，但维保检测施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由中标供应商承担一切经济和法律责任。

9、服务期间所提供的辅助材料，必须符合国家相关要求，需与原设备匹配的必须匹配。

10、法律责任

中标人在对消防设施进行检查、调试、维修时应确保整个消防设施设备具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，整个消防设施时刻处于良好工作状态。如发生火灾，消防设备不能发挥应有的报警、灭火功能，中标人应负全部法律责任。

第五章  评标方法

为了规范评审活动，保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，参照有关规定，依据招标文件，制定本项目评标办法。

一、总则

(一)评审原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，依据招标文件中的标准、办法，对所有合格投标文件进行相同程序和标准的评估、比较，评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

(二)评标委员会职责

1.	为本项目提供真实、可靠的评审意见；

2.	客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任；

3.	不与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

4.	遵守评审工作纪律，不向外界泄露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；

5.	发现投标人有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向本项目评审工作的组织者或监督代表报告并加以制止；

6.	若发生投标人的质疑或投诉，及时提供论证材料；

7.	法律、法规和规章规定的其它义务。

二、评标方法和程序

（一）评标方法：本项目在满足报名条件情况下，采用最低价中标原则确定中标候选人；

投标报价一览表

| 序号 | 报价项目名称 | 每年投标报价 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽省第二人民医院消防维保服务 报价超过5万/年 废标 | 大写： 元/年 小写： 元/年 |  | 报价包含所有消防设施的维护、保养、检查、调试、维修、消防年检、安全评估服务告等一切费用。 |  |
| 2 | 消防设施易损件报价（此费用不计入投标总价，但做综合参考，所有零配件必须满足国家相关标准） 注：报价中包含材料、人工、清理、安装、更换、对接、维修、保养、拆除、移除、恢复、税金等费用。 | 易损件 | 型号 |  | 报价 |
|  |  | 报警终端设备 | 配套 |  | /个 |
|  |  | 防冻喷淋头 | Ф15 |  | /个 |
|  |  | 水枪 | Ф65 |  | /个 |
|  |  | 水带（含接口） | 65-8型－25 |  | /盘 |
|  |  | 消火栓玻璃 | 110*60 |  | /块 |
|  |  |  | 60*60 |  | /块 |
|  |  | 法兰 | DN150 |  | /个 |
|  |  | 阀门 | DN150 |  | /个 |
|  |  | 压力表 | 1.6MP |  | /个 |

注：1、表中投标报价为优惠后报价。

2、所报价格保留小数点后两位投标总价如与分项报价表中的单价、合价的合计不一致时，执行本表中的投标总价且对分项报价表中的价格，按同比例进行调整。如开标一览表价格比单价、合价的合计高，以单价、合价的合计的金额为准。

投标人名称： （加盖投标人单位（电子）公章）

法定代表人（或委托代理人）签字或盖（电子）章：

日期：   年   月   日

（二）中标候选人的确定

评标委员会经过评审后，根据满足条件的各投标人报价从低往高的顺序，推荐前1-3名的投标人为中标候选人。如出现报价相同时，再比较他们的其它投标报价，报价低者优先。投标报价仍相同的，由招标人确定排名。招标人依法在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

## 第六章  投 标 文 件（格式）

安徽省第二人民医院主院区消防维保

投 标 文 件

（招标编号：                ）

投标人名称:            (加盖（电子）公章)

投标人地址:                  邮编:

投标联系人:                  电话:

年    月    日

格式一

投标函

致（招标人）                    ：

1、在收到并研究了贵单位的招标文件后，我们愿意按招标文件规定的内容承担该项目的服务工作，完全响应招标文件有关投标人应承担责任和履行义务的条款。

2、按照招标文件及服务技术要求的有关规定，我方投标的服务报价为：详见报价一览表。我方愿意遵照投标文件（含补充文件）的要求承担本合同项目的所有服务工作。在服务过程中，若我方在投标时没有充分考虑其他风险，我方仍按招标文件要求，认真履行该项目的服务任务，不再另增加服务费用。

3、我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。同时理解并接受招标人关于“如果所有投标报价均高于招标人认为的市场正常价格或技术上均满足不了招标人的要求或性价比方面脱离市场正常水平，招标人均有权否决所有投标”的条款。

4、如果贵方接受我方的投标，我方保证根据合同规定安排完成全部服务任务。

5、如果我方中标，我方保证按招标文件要求和招标人签订服务合同。

6、我方承诺，如果我方中标，我方保证如果接到甲方通知设备出现问题，我方在接到甲方方通知后    分钟响应，不超过   小时内到达现场，    小时内排查故障。

7、在正式合同订立之前，本投标函同贵方的中标通知书、双方签订的补充和修正文件以及其它文件和附件成为约束双方的合同。

8、我方承诺，如我方中标，我方保证在系统保养过程中使用的易损材及配件品牌为主要设备原厂配套正品材料。

投标人名称：        （盖（电子）章）

法人代表（签字或盖（电子）章）：

日期：

通讯地址：

邮政编码：                   电话：

传真：                       投标人开户行：

账号：

格式二

法定代表人授权书

安徽省招标集团股份有限公司：

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（授权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就参加贵方组织的                   项目（招标编号：      ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年  月  日签字生效，特此授权

（后附：法定代表人和被授权人的身份证复印件）

附：   代理人姓名（印刷体、签字）：                       职务：

身份证号码：                           性别：       年龄：

联系电话：             联系地址：

投标人（（电子）公章）：

法定代表人（签字或印鉴或盖（电子）章）：

日    期：

〔说明〕：

1、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2、委托书不得转借、转让，不得买卖。

格式三

响应偏离说明

投标人所投服务如与招标要求不符，请将不符之处在此页逐项详细对比说明,以便评标时审阅。其他偏离表一律不予认可。

格式四

服务方案

投标人应递交完整的服务方案，说明各分项计划，提交图表、文字说明书等资料，并涵盖如下内容：

(1) 企业介绍；

(2) 服务工作目标；

(3) 组织机构和工作人员配备方案；

(4) 投入设备设施配置方案；

(5) 运作流程和组织实施方案；

(6) 人员培训及质量控制方案；

(7) 各项管理制度、各项质量指标的承诺、目标；

(8) 其他。

上述内容仅供参考，投标人可根据自身服务方面的先进经验及本项目情况，提出更优秀、更完善的服务方案。

格式五

资格证明文件

格式一  营业执照（复印件）

格式二 业绩证明资料

| 业主名称 | 开始时间 | 截止时间 | 服务期限 | 床位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附证明资料

附件六

服务技术要求响应/偏离表

投标人名称：                招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需按照招标文件中技术要求在上表中如实逐条填写是否响应，如招标项目无具体技术规格要求，投标人需填写全部响应招标文件技术条款要求。如有偏离内容，则需要投标人分项列出。

投标人：      （公（电子）章）

投标人代表（签字或盖（电子）章）：

日期：

附件七

商务条款响应/偏离表

投标人名称：                招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需按照招标文件中商务条款在上表中如实逐条填写是否响应，如招标项目无具体商务条款要求，投标人需填写全部响应招标文件商务条款要求。如有偏离内容，则需要投标人分项列出。

投标人：      （公（电子）章）

投标人代表（签字或盖（电子）章）：

日期：

格式八

招标文件中要求的其他证明文件

格式九

其他内容

招标文件（含评标办法）要求及投标人认为需要的投标文件其